청원군 상수도 수질검사 결과 (9월)

♠ 채수일시 : 2008. 9. 10.

♠ 채수장소 : 군 정수장 (낭성, 미원, 가덕, 문의)

♠ 공급지역 : 낭성, 미원, 가덕, 문의면

♠ 검사항목 : 일반세균 외 54개 항목

♠ 검사기관 : 충청북도 보건환경연구원

♠ 우리모두 소중한 물을 아껴씁시다!

[ 정수장 수질검사 결과 ]

정 수 장	낭성	미원	가덕	문의
위치 (전화번호)	이목리 251-3522	내산리 298-0832	인차1리 251-3523	미천리 294-7734
검사항목 및 기준	수 질 검 사 결 과
일반세균 (100CFU/㎖이하)	0	0	0	0
총대장균군 (불검출/100㎖)	불검출	불검출	불검출	불검출
분원성대장균군 (불검출/100㎖)	불검출	불검출	불검출	불검출
납 (0.05㎎/ℓ이하)	불검출	불검출	불검출	불검출
불 소 (1.5㎎/ℓ이하)	0.5	0.7	1.1	0.5
비 소 (0.05㎎/ℓ이하)	불검출	불검출	불검출	불검출
세 레 늄 (0.01㎎/ℓ이하)	불검출	불검출	불검출	불검출
수 은 (0.001㎎/ℓ이하)	불검출	불검출	불검출	불검출
시 안 (0.01㎎/ℓ이하)	불검출	불검출	불검출	불검출
6가크롬 (0.05㎎/ℓ이하)	불검출	불검출	불검출	불검출
암모니아성질소 (0.5㎎/ℓ이하)	불검출	불검출	불검출	불검출
질산성질소 (10㎎/ℓ이하)	2.3	2.6	1.3	5.6
카 드 뮴 (0.005㎎/ℓ이하)	불검출	불검출	불검출	불검출

정 수 장	낭성	미원	가덕	문의
보 론 (0.3㎎/ℓ이하)	불검출	불검출	불검출	불검출
페 놀 (0.005㎎/ℓ이하)	불검출	불검출	불검출	불검출
다이아지논 (0.02㎎/ℓ이하)	불검출	불검출	불검출	불검출
파리티온 (0.06㎎/ℓ이하)	불검출	불검출	불검출	불검출
페니트로티온 (0.04㎎/ℓ이하)	불검출	불검출	불검출	불검출
카 바 릴 (0.07㎎/ℓ이하)	불검출	불검출	불검출	불검출
111트리클로로에탄 (0.1㎎/ℓ이하)	불검출	불검출	불검출	불검출
테트라클로로에틸렌 (0.01㎎/ℓ이하)	불검출	불검출	불검출	불검출
트리클로로에틸렌 (0.03㎎/ℓ이하)	불검출	불검출	불검출	불검출
디클로로메탄 (0.02㎎/ℓ이하)	불검출	불검출	불검출	불검출
벤 젠 (0.01㎎/ℓ이하)	불검출	불검출	불검출	불검출
톨 루 엔 (0.7㎎/ℓ이하)	불검출	불검출	불검출	불검출
에틸벤젠 (0.3㎎/ℓ이하)	불검출	불검출	불검출	불검출
크 실 렌 (0.5㎎/ℓ이하)	불검출	불검출	불검출	불검출
1.1-디클로로에텔렌 (0.03㎎/ℓ이하)	불검출	불검출	불검출	불검출
사염화탄소 (0.002㎎/ℓ이하)	불검출	불검출	불검출	불검출
1.2-디브로모-3-클로로프로판(0.003㎎/ℓ이하)	불검출	불검출	불검출	불검출
유리잔류염소 (4㎎/ℓ이하)	불검출	불검출	불검출	불검출
총트리할로메탄 (0.1㎎/ℓ이하)	불검출	불검출	불검출	불검출
클로로포름 (0.1㎎/ℓ이하)	불검출	불검출	불검출	불검출
클로랄하이드레이트 (0.03㎎/ℓ이하)	0.00106	0.00112	0.00134	0.00129
디브로모아세토니트릴 (0.1㎎/ℓ이하)	불검출	불검출	불검출	불검출
디클로로아세토니트릴 (0.09㎎/ℓ이하)	불검출	불검출	불검출	불검출

정 수 장	낭성	미원	가덕	문의
트리클로로아세토니트릴(0.004㎎/ℓ이하)	불검출	불검출	불검출	불검출
할로아세틱에시드(0.1㎎/ℓ이하)	불검출	불검출	불검출	불검출
경 도 (300㎎/ℓ이하)	53.3	93.7	74.8	144.1
과망간산칼륨소비량 (10㎎/ℓ이하)	0.31	0.31	0.47	0.31
냄 새 (무취)	적합	적합	적합	적합
맛 (무미)	적합	적합	적합	적합
동 (1.0㎎/ℓ이하)	불검출	불검출	불검출	불검출
색 도 (5도이하)	1	1	1	1
세제(ABS) (0.5㎎/ℓ이하)	불검출	불검출	불검출	불검출
수소이온농도(pH) (5.8~8.5)	7.02	7.71	7.26	7.32
아 연(Zn) (1.0㎎/ℓ이하)	0.2668	0.0143	0.0939	0.0199
염 소 이 온 (250㎎/ℓ이하)	7	8	8	28
증발잔류물 (500㎎/ℓ이하)	76	132	106	224
철(Fe) (0.3㎎/ℓ이하)	불검출	불검출	불검출	불검출
망간(Mn) (0.3㎎/ℓ이하)	불검출	불검출	불검출	불검출
탁 도 0.5NTU이하)	0.212	0.163	0.296	0.098
황산이온(SO -2) (200㎎/ℓ이하)	6	6	9	14
알 루 미 늄 (0.2㎎/ℓ이하)	불검출	0.020	0.021	0.0023
판 정	적합	적합	적합	적합

더 살기좋은 청원！ 행복1번지를 위한 청원시!

♠ 채수장소 : 한국수자원공사 청주정수장

♠ 공급지역 : 내수ㆍ오창읍,오창과학산업단지,남이ㆍ남일ㆍ부용ㆍ강내ㆍ강외ㆍ옥산ㆍ북이면

기 관 명	한국수자원공사 충청지역본부
정수장명	청주정수장			정수장위치		충북 청주시 흥덕구 성화동 286 ☎(043)230-4366~8
채수일시	2008. 9. 2.			채수장소		청주정수장 정수지
시험일자	2008. 9. 2 ~ 9. 11.			시 험 자		한국수자원공사 충청권수질검사소
수 질 검 사 성 적 (55개항목)
검 사 항 목		기 준	검사결과		검 사 항 목		기준	검사결과
일반세균(Total Colony Counts)		100CFU/㎖이하	0		1.1-디클로로에틸렌(1.1-Dichloro ethylene)		0.03㎎/ℓ이하	불검출
총대장균군(Total Coliforms)		불검출/100㎖	불검출		사염화탄소(Carbon tetra )		0.002㎎/ℓ이하	불검출
대장균(EColi)		불검출/100㎖	불검출		1,2-디브로모-3-클로로프로판 (1,2-Dibromo-3-chloropropane)		0.003㎎/ℓ이하	불검출
분원성대장균군(Fecal Coliforms)		불검출/100㎖	-		유리잔류염소(Free residual chlorine)		4.0㎎/ℓ이하	0.84
납(Pb)		0.05㎎/ℓ이하	불검출		총트리할로메탄(THMs)		0.1㎎/ℓ이하	0.0138
불소(F)		1.5㎎/ℓ이하	불검출		클로로포름(Chloroform)		0.08㎎/ℓ이하	0.00804
비소(As)		0.05㎎/ℓ이하	불검출		클로랄하이드레이트		0.03㎎/ℓ이하	0.00207
세레늄(Se)		0.01㎎/ℓ이하	불검출		디브로모아세토니트릴		0.1㎎/ℓ이하	불검출
수은(Hg)		0.001㎎/ℓ이하	불검출		디클로로아세토니트릴		0.09㎎/ℓ이하	0.00174
시안(CN)		1.01㎎/ℓ이하	불검출		트리클로로아세토니트릴		0.004㎎/ℓ이하	불검출
6가크롬(Cr )		0.05㎎/ℓ이하	불검출		할로아세틱에시드		0.1㎎/ℓ이하	0.0070
암모니아성질소(NH3-N)		0.5㎎/ℓ이하	불검출		경도(Hardness)		300㎎/ℓ이하	47.8
질산성질소(NO3-N)		10㎎/ℓ이하	1.0		과망간산칼륨소비량 (KMnO4 Consumed)		10㎎/ℓ이하	1.73
카드뮴(Cd)		0.005㎎/ℓ이하	불검출		냄새(Odor)		이취없을것	적합
보론(B)		0.3㎎/ℓ이하	불검출		맛(Taste)		이미없을것	적합
페놀(Phenol)		0.005㎎/ℓ이하	불검출		동(Cu)		1㎎/ℓ이하	불검출
다이아지논(Diazinon)		0.02㎎/ℓ이하	불검출		색도(Color)		5도이하	불검출
파라티온(Parathion)		0.06㎎/ℓ이하	불검출		세제(음이온계면활성제:ABS)		0.5㎎/ℓ이하	불검출
페니트로티온(Fenitrothion)		0.04㎎/ℓ이하	불검출		수소이온농도(pH)		5.8～8.5	7.4
카바릴(Carbaryl)		0.07㎎/ℓ이하	불검출		아연(Zn)		1㎎/ℓ이하	불검출
1.1.1-트리클로로에탄(1.1.1-TCE)		0.1㎎/ℓ이하	불검출		염소이온(Cl)		250㎎/ℓ이하	12
테트라클로로에틸렌(PCE)		0.01㎎/ℓ이하	불검출		증발잔유물(TS)		500㎎/ℓ이하	97.0
트리클로로에틸렌(TCE)		0.03㎎/ℓ이하	불검출		철(Fe)		0.3㎎/ℓ이하	불검출
디클로로메탄(Dichloromethane)		0.02㎎/ℓ이하	불검출		망간(Mn)		0.3㎎/ℓ이하	불검출
벤젠(Benzene)		0.01㎎/ℓ이하	불검출		탁도(Turbidity)		0.5NTU이하	0.093
톨루엔(Toiuene)		0.7㎎/ℓ이하	불검출		황산이온(SO42)		200㎎/ℓ이하	10
에틸벤젠(Ethyle benzene)		0.3㎎/ℓ이하	불검출		알루미늄(Al)		0.2㎎/ℓ이하	0.041
크실렌(Xylene)		0.5㎎/ℓ이하	불검출		판 정		적 합