청원군 상수도 수질검사 결과 (10월)

	정수장	공급지역
지방상수도	낭성정수장	낭성면
	미원정수장	미원면
	가덕정수장	가덕면
	문의정수장	문의면
광역상수도	한국수자원공사 청주정수장	내수읍, 오창읍, 남일면, 남이면, 부용면, 강내면, 강외면, 옥산면, 북이면.

더 살기좋은 청원！ 행복1번지를 위한 청원시!

정수장명	낭성정수장			정수장위치	충북 청원군 낭성면 이목리 산31 ☎ (043)251-4462
채수일시	2008. 10. 15			채수장소	낭성정수장 정수지
시험일자	2008. 10. 15 ～ 10. 24			시험기관	충청북도 보건환경연구원
수 질 검 사 성 적 (54개항목)
검 사 항 목		기 준	검사결과	검 사 항 목		기 준	검사결과
1. 일반세균(Total Colony Counts)		100CFU/㎖이하	0	28. 1.1-디클로로에틸렌(1.1-Dichloro ethylene)		0.03㎎/ℓ이하	불검출
2. 총대장균군(Total Coliforms)		불검출/100㎖	불검출	29. 사염화탄소(Carbon tetrachloride)		0.002㎎/ℓ이하	불검출
3. 분원성대장균군(Fecal Coliforms)		불검출/100㎖	불검출	30. 1,2-디브로모-3-클로로프로판 (1,2-Dibromo-3-chloropropane)		0.003㎎/ℓ이하	불검출
4. 납(Pb)		0.05㎎/ℓ이하	불검출	31. 유리잔류염소(Free residual chlorine)		4.0㎎/ℓ이하	0.40
5. 불소(F)		1.5㎎/ℓ이하	0.3	32. 총트리할로메탄(THMs)		0.1㎎/ℓ이하	불검출
6. 비소(As)		0.05㎎/ℓ이하	불검출	33. 클로로포름(Chlroform)		0.08㎎/ℓ이하	불검출
7. 세레늄(Se)		0.01㎎/ℓ이하	불검출	34. 클로랄하이드레이트(Chloralhydrate)		0.03㎎/ℓ이하	불검출
8. 수은(Hg)		0.001㎎/ℓ이하	불검출	35. 디브로모아세토니트릴 (Dibromoacetonitril)		0.1㎎/ℓ이하	불검출
9. 시안(CN)		0.01㎎/ℓ이하	불검출	36. 디클로로아세토니트릴 (Dichloroacetonitril)		0.09㎎/ℓ이하	불검출
10. 6가크롬(Cr+6)		0.05㎎/ℓ이하	불검출	37. 트리클로로아세토니트릴 (Trichloroacetonitril)		0.004㎎/ℓ이하	불검출
11. 암모니아성질소(NH3-N)		0.5㎎/ℓ이하	불검출	38. 할로아세틱에시드 (Haloacetic acids)		0.1㎎/ℓ이하	불검출
12. 질산성질소(NO3-N)		10㎎/ℓ이하	2.5	39. 경도(Hardness)		300㎎/ℓ이하	93.1
13. 카드뮴(Cd)		0.005㎎/ℓ이하	불검출	40. 과망간산칼륨소비량 (KMnO4 Consumed)		10㎎/ℓ이하	0.41
14. 보론(B)		1.0㎎/ℓ이하	불검출	41. 냄새(Odor)		이취없을것	없음
15. 페놀(Phenol)		0.005㎎/ℓ이하	불검출	42. 맛(Taste)		이미없을것	없음
16. 다이아지논(Diazinon)		0.02㎎/ℓ이하	불검출	43. 동(Cu)		1.0㎎/ℓ이하	불검출
17. 파라티온(Parathion)		0.06㎎/ℓ이하	불검출	44. 색도(Color)		5도 이하	1
18. 페니트로티온(Fenitrothion)		0.04㎎/ℓ이하	불검출	45. 세제(음이온계면활성제:ABS)		0.5㎎/ℓ이하	불검출
19. 카바릴(Carbaryl)		0.07㎎/ℓ이하	불검출	46. 수소이온농도(pH)		5.8～8.5	7.57
20. 1.1.1-트리클로로에탄(1.1.1-TCE)		0.1㎎/ℓ이하	불검출	47. 아연(Zn)		3.0㎎/ℓ이하	0.0139
21. 테트라클로로에틸렌(PCE)		0.01㎎/ℓ이하	불검출	48. 염소이온(Cl-)		250㎎/ℓ이하	7
22. 트리클로로에틸렌(TCE)		0.03㎎/ℓ이하	불검출	49. 증발잔유물(TS)		500㎎/ℓ이하	114
23. 디클로로메탄(Dichloromethane)		0.02㎎/ℓ이하	불검출	50. 철(Fe)		0.3㎎/ℓ이하	불검출
24. 벤젠(Benzene)		0.01㎎/ℓ이하	불검출	51. 망간(Mn)		0.3㎎/ℓ이하	불검출
25. 톨루엔(Toluene)		0.7㎎/ℓ이하	불검출	52. 탁도(Turbidity)		0.3 NTU이하	0.125
26. 에틸벤젠(Ethyle benzene)		0.3㎎/ℓ이하	불검출	53. 황산이온(SO4-2)		200㎎/ℓ이하	4
27. 크실렌(Xylene)		0.5㎎/ℓ이하	불검출	54. 알루미늄(Al)		0.2㎎/ℓ이하	불검출
판 정				적 합

정수장명	미원정수장			정수장위치	충북 청원군 미원면 내산리 산21-1 ☎ (043)251-4463
채수일시	2008. 10. 15			채수장소	미원정수장 정수지
시험일자	2008. 10. 15 ～ 10. 24			시험기관	충청북도 보건환경연구원
수 질 검 사 성 적 (54개항목)
검 사 항 목		기 준	검사결과	검 사 항 목		기 준	검사결과
1. 일반세균(Total Colony Counts)		100CFU/㎖이하	0	28. 1.1-디클로로에틸렌(1.1-Dichloro ethylene)		0.03㎎/ℓ이하	불검출
2. 총대장균군(Total Coliforms)		불검출/100㎖	불검출	29. 사염화탄소(Carbon tetrachloride)		0.002㎎/ℓ이하	불검출
3. 분원성대장균군(Fecal Coliforms)		불검출/100㎖	불검출	30. 1,2-디브로모-3-클로로프로판 (1,2-Dibromo-3-chloropropane)		0.003㎎/ℓ이하	불검출
4. 납(Pb)		0.05㎎/ℓ이하	불검출	31. 유리잔류염소(Free residual chlorine)		4.0㎎/ℓ이하	0.40
5. 불소(F)		1.5㎎/ℓ이하	0.4	32. 총트리할로메탄(THMs)		0.1㎎/ℓ이하	불검출
6. 비소(As)		0.05㎎/ℓ이하	불검출	33. 클로로포름(Chlroform)		0.08㎎/ℓ이하	불검출
7. 세레늄(Se)		0.01㎎/ℓ이하	불검출	34. 클로랄하이드레이트(Chloralhydrate)		0.03㎎/ℓ이하	불검출
8. 수은(Hg)		0.001㎎/ℓ이하	불검출	35. 디브로모아세토니트릴 (Dibromoacetonitril)		0.1㎎/ℓ이하	불검출
9. 시안(CN)		0.01㎎/ℓ이하	불검출	36. 디클로로아세토니트릴 (Dichloroacetonitril)		0.09㎎/ℓ이하	불검출
10. 6가크롬(Cr+6)		0.05㎎/ℓ이하	불검출	37. 트리클로로아세토니트릴 (Trichloroacetonitril)		0.004㎎/ℓ이하	불검출
11. 암모니아성질소(NH3-N)		0.5㎎/ℓ이하	불검출	38. 할로아세틱에시드 (Haloacetic acids)		0.1㎎/ℓ이하	불검출
12. 질산성질소(NO3-N)		10㎎/ℓ이하	2.4	39. 경도(Hardness)		300㎎/ℓ이하	53.4
13. 카드뮴(Cd)		0.005㎎/ℓ이하	불검출	40. 과망간산칼륨소비량 (KMnO4 Consumed)		10㎎/ℓ이하	0.31
14. 보론(B)		1.0㎎/ℓ이하	불검출	41. 냄새(Odor)		이취없을것	없음
15. 페놀(Phenol)		0.005㎎/ℓ이하	불검출	42. 맛(Taste)		이미없을것	없음
16. 다이아지논(Diazinon)		0.02㎎/ℓ이하	불검출	43. 동(Cu)		1.0㎎/ℓ이하	0.0091
17. 파라티온(Parathion)		0.06㎎/ℓ이하	불검출	44. 색도(Color)		5도 이하	1
18. 페니트로티온(Fenitrothion)		0.04㎎/ℓ이하	불검출	45. 세제(음이온계면활성제:ABS)		0.5㎎/ℓ이하	불검출
19. 카바릴(Carbaryl)		0.07㎎/ℓ이하	불검출	46. 수소이온농도(pH)		5.8～8.5	6.74
20. 1.1.1-트리클로로에탄(1.1.1-TCE)		0.1㎎/ℓ이하	불검출	47. 아연(Zn)		3.0㎎/ℓ이하	0.2675
21. 테트라클로로에틸렌(PCE)		0.01㎎/ℓ이하	불검출	48. 염소이온(Cl-)		250㎎/ℓ이하	7
22. 트리클로로에틸렌(TCE)		0.03㎎/ℓ이하	불검출	49. 증발잔유물(TS)		500㎎/ℓ이하	78
23. 디클로로메탄(Dichloromethane)		0.02㎎/ℓ이하	불검출	50. 철(Fe)		0.3㎎/ℓ이하	불검출
24. 벤젠(Benzene)		0.01㎎/ℓ이하	불검출	51. 망간(Mn)		0.3㎎/ℓ이하	불검출
25. 톨루엔(Toluene)		0.7㎎/ℓ이하	불검출	52. 탁도(Turbidity)		0.3 NTU이하	0.100
26. 에틸벤젠(Ethyle benzene)		0.3㎎/ℓ이하	불검출	53. 황산이온(SO4-2)		200㎎/ℓ이하	5
27. 크실렌(Xylene)		0.5㎎/ℓ이하	불검출	54. 알루미늄(Al)		0.2㎎/ℓ이하	불검출
판 정				적 합

정수장명	가덕정수장			정수장위치	충북 청원군 가덕면 인차리 산25-1 ☎ (043)251-4464
채수일시	2008. 10. 15			채수장소	가덕정수장 정수지
시험일자	2008. 10. 15 ～ 10. 24			시험기관	충청북도 보건환경연구원
수 질 검 사 성 적 (54개항목)
검 사 항 목		기 준	검사결과	검 사 항 목		기 준	검사결과
1. 일반세균(Total Colony Counts)		100CFU/㎖이하	0	28. 1.1-디클로로에틸렌(1.1-Dichloro ethylene)		0.03㎎/ℓ이하	불검출
2. 총대장균군(Total Coliforms)		불검출/100㎖	불검출	29. 사염화탄소(Carbon tetrachloride)		0.002㎎/ℓ이하	불검출
3. 분원성대장균군(Fecal Coliforms)		불검출/100㎖	불검출	30. 1,2-디브로모-3-클로로프로판 (1,2-Dibromo-3-chloropropane)		0.003㎎/ℓ이하	불검출
4. 납(Pb)		0.05㎎/ℓ이하	불검출	31. 유리잔류염소(Free residual chlorine)		4.0㎎/ℓ이하	0.60
5. 불소(F)		1.5㎎/ℓ이하	1.1	32. 총트리할로메탄(THMs)		0.1㎎/ℓ이하	0.0041
6. 비소(As)		0.05㎎/ℓ이하	불검출	33. 클로로포름(Chlroform)		0.08㎎/ℓ이하	0.00212
7. 세레늄(Se)		0.01㎎/ℓ이하	불검출	34. 클로랄하이드레이트(Chloralhydrate)		0.03㎎/ℓ이하	불검출
8. 수은(Hg)		0.001㎎/ℓ이하	불검출	35. 디브로모아세토니트릴 (Dibromoacetonitril)		0.1㎎/ℓ이하	불검출
9. 시안(CN)		0.01㎎/ℓ이하	불검출	36. 디클로로아세토니트릴 (Dichloroacetonitril)		0.09㎎/ℓ이하	불검출
10. 6가크롬(Cr+6)		0.05㎎/ℓ이하	불검출	37. 트리클로로아세토니트릴 (Trichloroacetonitril)		0.004㎎/ℓ이하	불검출
11. 암모니아성질소(NH3-N)		0.5㎎/ℓ이하	불검출	38. 할로아세틱에시드 (Haloacetic acids)		0.1㎎/ℓ이하	0.0049
12. 질산성질소(NO3-N)		10㎎/ℓ이하	1.2	39. 경도(Hardness)		300㎎/ℓ이하	74.9
13. 카드뮴(Cd)		0.005㎎/ℓ이하	불검출	40. 과망간산칼륨소비량 (KMnO4 Consumed)		10㎎/ℓ이하	0.47
14. 보론(B)		1.0㎎/ℓ이하	불검출	41. 냄새(Odor)		이취없을것	없음
15. 페놀(Phenol)		0.005㎎/ℓ이하	불검출	42. 맛(Taste)		이미없을것	없음
16. 다이아지논(Diazinon)		0.02㎎/ℓ이하	불검출	43. 동(Cu)		1.0㎎/ℓ이하	불검출
17. 파라티온(Parathion)		0.06㎎/ℓ이하	불검출	44. 색도(Color)		5도 이하	1
18. 페니트로티온(Fenitrothion)		0.04㎎/ℓ이하	불검출	45. 세제(음이온계면활성제:ABS)		0.5㎎/ℓ이하	불검출
19. 카바릴(Carbaryl)		0.07㎎/ℓ이하	불검출	46. 수소이온농도(pH)		5.8～8.5	7.14
20. 1.1.1-트리클로로에탄(1.1.1-TCE)		0.1㎎/ℓ이하	불검출	47. 아연(Zn)		3.0㎎/ℓ이하	0.0047
21. 테트라클로로에틸렌(PCE)		0.01㎎/ℓ이하	불검출	48. 염소이온(Cl-)		250㎎/ℓ이하	8
22. 트리클로로에틸렌(TCE)		0.03㎎/ℓ이하	불검출	49. 증발잔유물(TS)		500㎎/ℓ이하	118
23. 디클로로메탄(Dichloromethane)		0.02㎎/ℓ이하	불검출	50. 철(Fe)		0.3㎎/ℓ이하	불검출
24. 벤젠(Benzene)		0.01㎎/ℓ이하	불검출	51. 망간(Mn)		0.3㎎/ℓ이하	불검출
25. 톨루엔(Toluene)		0.7㎎/ℓ이하	불검출	52. 탁도(Turbidity)		0.3 NTU이하	0.398
26. 에틸벤젠(Ethyle benzene)		0.3㎎/ℓ이하	불검출	53. 황산이온(SO4-2)		200㎎/ℓ이하	9
27. 크실렌(Xylene)		0.5㎎/ℓ이하	불검출	54. 알루미늄(Al)		0.2㎎/ℓ이하	0.023
판 정				적 합

정수장명	문의정수장			정수장위치	충북 청원군 문의면 미천리 257 ☎ (043)251-4465
채수일시	2008. 10. 15			채수장소	문의정수장 정수지
시험일자	2008. 10. 15 ～ 10. 24			시험기관	충청북도 보건환경연구원
수 질 검 사 성 적 (54개항목)
검 사 항 목		기 준	검사결과	검 사 항 목		기 준	검사결과
1. 일반세균(Total Colony Counts)		100CFU/㎖이하	0	28. 1.1-디클로로에틸렌(1.1-Dichloro ethylene)		0.03㎎/ℓ이하	불검출
2. 총대장균군(Total Coliforms)		불검출/100㎖	불검출	29. 사염화탄소(Carbon tetrachloride)		0.002㎎/ℓ이하	불검출
3. 분원성대장균군(Fecal Coliforms)		불검출/100㎖	불검출	30. 1,2-디브로모-3-클로로프로판 (1,2-Dibromo-3-chloropropane)		0.003㎎/ℓ이하	불검출
4. 납(Pb)		0.05㎎/ℓ이하	불검출	31. 유리잔류염소(Free residual chlorine)		4.0㎎/ℓ이하	0.20
5. 불소(F)		1.5㎎/ℓ이하	0.3	32. 총트리할로메탄(THMs)		0.1㎎/ℓ이하	불검출
6. 비소(As)		0.05㎎/ℓ이하	불검출	33. 클로로포름(Chlroform)		0.08㎎/ℓ이하	불검출
7. 세레늄(Se)		0.01㎎/ℓ이하	불검출	34. 클로랄하이드레이트(Chloralhydrate)		0.03㎎/ℓ이하	불검출
8. 수은(Hg)		0.001㎎/ℓ이하	불검출	35. 디브로모아세토니트릴 (Dibromoacetonitril)		0.1㎎/ℓ이하	불검출
9. 시안(CN)		0.01㎎/ℓ이하	불검출	36. 디클로로아세토니트릴 (Dichloroacetonitril)		0.09㎎/ℓ이하	불검출
10. 6가크롬(Cr+6)		0.05㎎/ℓ이하	불검출	37. 트리클로로아세토니트릴 (Trichloroacetonitril)		0.004㎎/ℓ이하	불검출
11. 암모니아성질소(NH3-N)		0.5㎎/ℓ이하	불검출	38. 할로아세틱에시드 (Haloacetic acids)		0.1㎎/ℓ이하	0.0057
12. 질산성질소(NO3-N)		10㎎/ℓ이하	5.6	39. 경도(Hardness)		300㎎/ℓ이하	126.5
13. 카드뮴(Cd)		0.005㎎/ℓ이하	불검출	40. 과망간산칼륨소비량 (KMnO4 Consumed)		10㎎/ℓ이하	0.31
14. 보론(B)		1.0㎎/ℓ이하	불검출	41. 냄새(Odor)		이취없을것	없음
15. 페놀(Phenol)		0.005㎎/ℓ이하	불검출	42. 맛(Taste)		이미없을것	없음
16. 다이아지논(Diazinon)		0.02㎎/ℓ이하	불검출	43. 동(Cu)		1.0㎎/ℓ이하	불검출
17. 파라티온(Parathion)		0.06㎎/ℓ이하	불검출	44. 색도(Color)		5도 이하	1
18. 페니트로티온(Fenitrothion)		0.04㎎/ℓ이하	불검출	45. 세제(음이온계면활성제:ABS)		0.5㎎/ℓ이하	불검출
19. 카바릴(Carbaryl)		0.07㎎/ℓ이하	불검출	46. 수소이온농도(pH)		5.8～8.5	7.01
20. 1.1.1-트리클로로에탄(1.1.1-TCE)		0.1㎎/ℓ이하	불검출	47. 아연(Zn)		3.0㎎/ℓ이하	0.0229
21. 테트라클로로에틸렌(PCE)		0.01㎎/ℓ이하	불검출	48. 염소이온(Cl-)		250㎎/ℓ이하	27
22. 트리클로로에틸렌(TCE)		0.03㎎/ℓ이하	불검출	49. 증발잔유물(TS)		500㎎/ℓ이하	230
23. 디클로로메탄(Dichloromethane)		0.02㎎/ℓ이하	불검출	50. 철(Fe)		0.3㎎/ℓ이하	불검출
24. 벤젠(Benzene)		0.01㎎/ℓ이하	불검출	51. 망간(Mn)		0.3㎎/ℓ이하	불검출
25. 톨루엔(Toluene)		0.7㎎/ℓ이하	불검출	52. 탁도(Turbidity)		0.3 NTU이하	0.061
26. 에틸벤젠(Ethyle benzene)		0.3㎎/ℓ이하	불검출	53. 황산이온(SO4-2)		200㎎/ℓ이하	13
27. 크실렌(Xylene)		0.5㎎/ℓ이하	불검출	54. 알루미늄(Al)		0.2㎎/ℓ이하	0.02
판 정				적 합

기 관 명	한국수자원공사 충청지역본부
정수장명	청주정수장			정수장위치	충북 청주시 흥덕구 성화동 286 ☎ (043)230-4366～8
채수일시	2008. 10. 1			채수장소	청주정수장 정수지
시험일자	2008. 10. 1 ～ 10. 15			시험기관	한국수자원공사 충청권수질검사소
수 질 검 사 성 적 (55개항목)
검 사 항 목		기 준	검사결과	검 사 항 목		기 준	검사결과
1. 일반세균(Total Colony Counts)		100CFU/㎖이하	0	29. 1.1-디클로로에틸렌(1.1-Dichloro ethylene)		0.03㎎/ℓ이하	불검출
2. 총대장균군(Total Coliforms)		불검출/100㎖	불검출	30. 사염화탄소(Carbon tetrachloride)		0.002㎎/ℓ이하	불검출
3. 대장균(E.Coli)		불검출/100㎖	불검출	31. 1,2-디브로모-3-클로로프로판 (1,2-Dibromo-3-chloropropane)		0.003㎎/ℓ이하	불검출
4. 분원성대장균군(Fecal Coliforms)		불검출/100㎖	-	32. 유리잔류염소(Free residual chlorine)		4.0㎎/ℓ이하	0.85
5. 납(Pb)		0.05㎎/ℓ이하	불검출	33. 총트리할로메탄(THMs)		0.1㎎/ℓ이하	0.0101
6. 불소(F)		1.5㎎/ℓ이하	불검출	34. 클로로포름(Chlroform)		0.08㎎/ℓ이하	0.00500
7. 비소(As)		0.05㎎/ℓ이하	불검출	35. 클로랄하이드레이트(Chloralhydrate)		0.03㎎/ℓ이하	0.00250
8. 세레늄(Se)		0.01㎎/ℓ이하	불검출	36. 디브로모아세토니트릴 (Dibromoacetonitril)		0.1㎎/ℓ이하	불검출
9. 수은(Hg)		0.001㎎/ℓ이하	불검출	37. 디클로로아세토니트릴 (Dichloroacetonitril)		0.09㎎/ℓ이하	0.00208
10. 시안(CN)		0.01㎎/ℓ이하	불검출	38. 트리클로로아세토니트릴 (Trichloroacetonitril)		0.004㎎/ℓ이하	불검출
11. 6가크롬(Cr+6)		0.05㎎/ℓ이하	불검출	39. 할로아세틱에시드 (Haloacetic acids)		0.1㎎/ℓ이하	0.0094
12. 암모니아성질소(NH3-N)		0.5㎎/ℓ이하	불검출	40. 경도(Hardness)		300㎎/ℓ이하	46.9
13. 질산성질소(NO3-N)		10㎎/ℓ이하	0.9	41. 과망간산칼륨소비량 (KMnO4 Consumed)		10㎎/ℓ이하	1.67
14. 카드뮴(Cd)		0.005㎎/ℓ이하	불검출	42. 냄새(Odor)		이취없을것	적합
15. 보론(B)		1.0㎎/ℓ이하	0.011	43. 맛(Taste)		이미없을것	적합
16. 페놀(Phenol)		0.005㎎/ℓ이하	불검출	44. 동(Cu)		1.0㎎/ℓ이하	불검출
17. 다이아지논(Diazinon)		0.02㎎/ℓ이하	불검출	45. 색도(Color)		5도 이하	불검출
18. 파라티온(Parathion)		0.06㎎/ℓ이하	불검출	46. 세제(음이온계면활성제:ABS)		0.5㎎/ℓ이하	불검출
19. 페니트로티온(Fenitrothion)		0.04㎎/ℓ이하	불검출	47. 수소이온농도(pH)		5.8～8.5	7.0
20. 카바릴(Carbaryl)		0.07㎎/ℓ이하	불검출	48. 아연(Zn)		3.0㎎/ℓ이하	불검출
21. 1.1.1-트리클로로에탄(1.1.1-TCE)		0.1㎎/ℓ이하	불검출	49. 염소이온(Cl-)		250㎎/ℓ이하	11
22. 테트라클로로에틸렌(PCE)		0.01㎎/ℓ이하	불검출	50. 증발잔유물(TS)		500㎎/ℓ이하	106.0
23. 트리클로로에틸렌(TCE)		0.03㎎/ℓ이하	불검출	51. 철(Fe)		0.3㎎/ℓ이하	불검출
24. 디클로로메탄(Dichloromethane)		0.02㎎/ℓ이하	불검출	52. 망간(Mn)		0.3㎎/ℓ이하	불검출
25. 벤젠(Benzene)		0.01㎎/ℓ이하	불검출	53. 탁도(Turbidity)		0.3 NTU이하	0.084
26. 톨루엔(Toluene)		0.7㎎/ℓ이하	불검출	54. 황산이온(SO4-2)		200㎎/ℓ이하	10
27. 에틸벤젠(Ethyle benzene)		0.3㎎/ℓ이하	불검출	55. 알루미늄(Al)		0.2㎎/ℓ이하	0.035
28. 크실렌(Xylene)		0.5㎎/ℓ이하	불검출	판 정		적 합