수용가 수도꼭지 수질검사 결과 (10월)

◎ 채수위치 (노후관) : 10항목, 매월검사 (8개소)

번호	주 소	검사항목	일반세균	총대장균군	분 원 성 대장균군	암모니아성 질 소	유 리 잔류염소	동	아연	염소이온	철	망간	비고
		수질기준	100CFU/㎖ 이하	불검출/ 100㎖	불검출/ 100㎖	0.5㎎/L이하	4.0㎎/L이하	1㎎/L이하	3㎎/L이하	250㎎/L 이하	0.3㎎/L이하	0.3㎎/L이하
(1)	내수읍 내수리 34-7	적합	0	불검출	불검출	불검출	0.05	불검출	0.0106	13	불검출	불검출
(2)	오창읍 기암리 108	적합	0	불검출	불검출	불검출	0.05	불검출	0.0786	13	불검출	불검출
(3)	미원면 내산리 94	적합	0	불검출	불검출	불검출	0.05	불검출	0.0141	7	불검출	불검출
(4)	남일면 효촌리 62	적합	0	불검출	불검출	불검출	0.05	불검출	0.0166	14	불검출	불검출
(5)	부용면 문곡리 926	적합	0	불검출	불검출	불검출	0.05	불검출	0.0153	13	불검출	불검출
(6)	강내면 월곡리 154	적합	0	불검출	불검출	불검출	0.05	불검출	0.0136	13	불검출	불검출
(7)	강외면 서평리 53-2	적합	0	불검출	불검출	불검출	0.05	불검출	0.0081	13	불검출	불검출
(8)	옥산면 오산리 537-2	적합	0	불검출	불검출	불검출	0.05	불검출	0.005	13	불검출	불검출

◎ 채수위치 (일반관) : 4항목, 매월검사(19개소)

번호	주 소	검사항목	일반세균	총대장균군	분원성대장균군	유리잔류염소	비고
		수질기준	100CFU/㎖이하	불검출/100㎖	불검출/100㎖	4.0㎎/L이하
1	내수읍 학평리 152	적 합	0	불검출	불검출	0.05
2	내수읍 마산리 170	적 합	0	불검출	불검출	0.05
3	오창읍 가곡리 383-4	적 합	0	불검출	불검출	0.05
4	오창읍 양청리 748-16	적 합	0	불검출	불검출	0.1
5	오창읍 구룡리 393-5	적 합	0	불검출	불검출	0.15
6	낭성면 이목리 120	적 합	0	불검출	불검출	0.1
7	미원면 미원리 570-10	적 합	0	불검출	불검출	0.1
8	가덕면 인차리 374	적 합	0	불검출	불검출	0
9	남일면 고은리 470	적 합	0	불검출	불검출	0.05
10	남이면 척산리 667-17	적 합	0	불검출	불검출	0.05
11	문의면 미천리 114-133	적 합	0	불검출	불검출	0.15
12	부용면 부강리 483-7	적 합	0	불검출	불검출	0.05
13	강내면 탑연리 304	적 합	0	불검출	불검출	0.2
14	강내면 탑연리 157	적 합	0	불검출	불검출	0.25
15	강외면 동평리 142	적 합	0	불검출	불검출	0.15
16	강외면 만수리 745	적 합	0	불검출	불검출	0.05
17	옥산면 오산리 257-1	적 합	0	불검출	불검출	0.1
18	옥산면 오산리 549-7	적 합	0	불검출	불검출	0.05
19	북이면 용계리 494-1	적 합	0	불검출	불검출	0.05