청원군 상수도 수질검사 결과 (12월)

♠ 채수일시 : 2009. 12. 15.

♠ 채수장소 : 군 정수장 (낭성, 미원, 가덕, 문의)

♠ 공급지역 : 낭성, 미원, 가덕, 문의면

♠ 검사항목 : 일반세균 외 55개 항목

♠ 검사기관 : 충청북도 보건환경연구원

♠ 우리모두 소중한 물을 아껴씁시다!

[ 정수장 수질검사 결과 ]

정 수 장		낭성	미원	가덕	문의
위치 (전화번호)		이목리 251-4462	내산리 251-4463	인차1리 251-4464	미천리 294-4466
검사항목	기준	수 질 검 사 결 과
일반세균 (Total Colony Counts)	100CFU/㎖이하	0	0	3	0
총대장균군 (Total Coliforms)	불검출/100㎖	불검출	불검출	불검출	불검출
대장균 (E.Coli)	불검출/100㎖	불검출	불검출	불검출	불검출
납 (Pb)	0.05㎎/ℓ이하	불검출	불검출	불검출	불검출
불소 (F)	1.5㎎/ℓ이하	0.3	0.2	1.1	0.3
비소 (As)	0.05㎎/ℓ이하	불검출	0.0096	0.0051	불검출
세레늄 (Se)	0.01㎎/ℓ이하	불검출	불검출	불검출	불검출
수은 (Hg)	0.001㎎/ℓ이하	불검출	불검출	불검출	불검출
시안 (CN)	0.01㎎/ℓ이하	불검출	불검출	불검출	불검출
6가크롬 (Cr+6)	0.05㎎/ℓ이하	불검출	불검출	불검출	불검출
암모니아성질소 (NH3-N)	0.5㎎/ℓ이하	불검출	불검출	불검출	불검출
질산성질소 (NO3-N)	10㎎/ℓ이하	2.3	2.4	0.8	8.2
카드뮴 (Cd)	0.005㎎/ℓ이하	불검출	불검출	불검출	불검출
보론 (B)	1.0㎎/ℓ이하	불검출	불검출	불검출	불검출
페놀 (Phenol)	0.005㎎/ℓ이하	불검출	불검출	불검출	불검출
다이아지논 (Diazinon)	0.02㎎/ℓ이하	불검출	불검출	불검출	불검출
파라티온 (Parathion)	0.06㎎/ℓ이하	불검출	불검출	불검출	불검출
페니트로티온 (Fenitrothion)	0.04㎎/ℓ이하	불검출	불검출	불검출	불검출
카바릴 (Carbaryl)	0.07㎎/ℓ이하	불검출	불검출	불검출	불검출
1.1.1-트리클로로에탄 (1.1.1-TCE)	0.1㎎/ℓ이하	불검출	불검출	불검출	불검출
테트라클로로에틸렌 (PCE)	0.01㎎/ℓ이하	불검출	불검출	불검출	불검출
트리클로로에틸렌 (TCE)	0.03㎎/ℓ이하	불검출	불검출	불검출	불검출
디클로로메탄 (Dichloromethane)	0.02㎎/ℓ이하	불검출	불검출	0.0025	불검출
벤젠 (Benzene)	0.01㎎/ℓ이하	불검출	불검출	불검출	불검출

정 수 장		낭성	미원	가덕	문의
검사항목	기준	수 질 검 사 결 과
톨루엔 (Toluene)	0.7㎎/ℓ이하	불검출	불검출	불검출	불검출
에틸벤젠 (Ethyle benzene)	0.3㎎/ℓ이하	불검출	불검출	불검출	불검출
크실렌 (Xylene)	0.5㎎/ℓ이하	불검출	불검출	불검출	불검출
1.1-디클로로에틸렌 (1.1-Dichloro ethylene)	0.03㎎/ℓ이하	불검출	불검출	불검출	불검출
사염화탄소 (Carbon tetrachloride)	0.002㎎/ℓ이하	불검출	불검출	불검출	불검출
1,2-디브로모-3-클로로프로판 (1,2-Dibromo-3-chloropropane)	0.003㎎/ℓ이하	불검출	불검출	불검출	불검출
유리잔류염소 (Free residual chlorine)	4.0㎎/ℓ이하	0.2	0.2	0.4	0.3
총트리할로메탄 (THMs)	0.1㎎/ℓ이하	불검출	불검출	불검출	불검출
클로로포름 (Chlroform)	0.08㎎/ℓ이하	불검출	불검출	불검출	불검출
디브로모클로로메탄 (Dibromochloromethane)	0.1㎎/ℓ이하	불검출	불검출	불검출	불검출
브로모디클로로메탄 (Bromodichloromethane)	0.03㎎/ℓ이하	불검출	불검출	불검출	불검출
클로랄하이드레이트 (Chloralhydrate)	0.03㎎/ℓ이하	불검출	불검출	불검출	불검출
디브로모아세토니트릴 (Dibromoacetonitril)	0.1㎎/ℓ이하	불검출	불검출	불검출	불검출
디클로로아세토니트릴 (Dichloroacetonitril)	0.09㎎/ℓ이하	불검출	불검출	불검출	불검출
트리클로로아세토니트릴 (Trichloroacetonitril)	0.004㎎/ℓ이하	불검출	불검출	불검출	불검출
할로아세틱에시드 (Haloacetic acids)	0.1㎎/ℓ이하	불검출	불검출	불검출	불검출
경도 (Hardness)	300㎎/ℓ이하	64	103	81	152
과망간산칼륨소비량 (KMnO4 Consumed)	10㎎/ℓ이하	0.3	0.37	0.3	0.3
냄새 (Odor)	이취없을것	없음	없음	없음	없음
맛 (Taste)	이미없을것	없음	없음	없음	없음
동 (Cu)	1.0㎎/ℓ이하	불검출	불검출	불검출	불검출
색도 (Color)	5도 이하	불검출	불검출	1	1
세제 (음이온계면활성제:ABS)	0.5㎎/ℓ이하	불검출	불검출	불검출	불검출
수소이온농도 (pH)	5.8～8.5	6.9	7.2	7.0	7.2
아연 (Zn)	3.0㎎/ℓ이하	0.0896	0.0133	0.0139	0.0119
염소이온 (Cl-)	250㎎/ℓ이하	7	7	7	46
증발잔유물 (TS)	500㎎/ℓ이하	98	124	136	272
철 (Fe)	0.3㎎/ℓ이하	불검출	불검출	불검출	불검출
망간 (Mn)	0.3㎎/ℓ이하	불검출	불검출	불검출	불검출
탁도 (Turbidity)	0.3 NTU이하	0.165	0.108	0.163	0.109
황산이온 (SO4-2)	200㎎/ℓ이하	5	5	11	11
알루미늄 (Al)	0.2㎎/ℓ이하	불검출	0.024	0.022	0.028

더 살기좋은 청원！ 행복1번지를 위한 청원시!

♠ 채수장소 : 한국수자원공사 청주정수장

♠ 공급지역 : 내수ㆍ오창읍, 오창과학단지, 남이ㆍ남일ㆍ현도ㆍ부용ㆍ강내ㆍ강외ㆍ옥산ㆍ북이면, 오송생명단지

기 관 명	한국수자원공사 충청지역본부
정수장명	청주정수장	정수장위치	충북 청주시 흥덕구 성화동 286
채수일시	2009. 12. 1	채수장소	청주정수장 정수지
시험일자	2009. 12. 1 ～ 11. 15	시험기관	한국수자원공사 충청권수질검사소

No.	검 사 항 목	기 준	검사결과	No.	검 사 항 목	기 준	검사결과
1	일반세균 (Total Colony Counts)	100CFU/㎖이하	0	30	사염화탄소 (Carbon tetrachloride)	0.002㎎/ℓ이하	불검출
2	총대장균군 (Total Coliforms)	불검출/100㎖	불검출	31	1,2-디브로모-3-클로로프로판 (1,2-Dibromo-3-chloropropane)	0.003㎎/ℓ이하	불검출
3	대장균 (E.Coli)	불검출/100㎖	불검출	32	유리잔류염소 (Free residual chlorine)	4.0㎎/ℓ이하	0.84
4	분원성대장균군 (Fecal Coliforms)	불검출/100㎖	-	33	총트리할로메탄 (THMs)	0.1㎎/ℓ이하	0.0444
5	납 (Pb)	0.05㎎/ℓ이하	불검출	34	클로로포름 (Chlroform)	0.08㎎/ℓ이하	0.03455
6	불소 (F)	1.5㎎/ℓ이하	불검출	35	클로랄하이드레이트 (Chloralhydrate)	0.03㎎/ℓ이하	0.00433
7	비소 (As)	0.05㎎/ℓ이하	불검출	36	디브로모아세토니트릴 (Dibromoacetonitril)	0.1㎎/ℓ이하	불검출
8	세레늄 (Se)	0.01㎎/ℓ이하	불검출	37	디클로로아세토니트릴 (Dichloroacetonitril)	0.09㎎/ℓ이하	0.00125
9	수은 (Hg)	0.001㎎/ℓ이하	불검출	38	트리클로로아세토니트릴 (Trichloroacetonitril)	0.004㎎/ℓ이하	불검출
10	시안 (CN)	0.01㎎/ℓ이하	불검출	39	할로아세틱에시드 (Haloacetic acids)	0.1㎎/ℓ이하	0.0678
11	6가크롬 (Cr+6)	0.05㎎/ℓ이하	불검출	40	경도 (Hardness)	300㎎/ℓ이하	50.4
12	암모니아성질소 (NH3-N)	0.5㎎/ℓ이하	불검출	41	과망간산칼륨소비량 (KMnO4 Consumed)	10㎎/ℓ이하	2.74
13	질산성질소 (NO3-N)	10㎎/ℓ이하	0.7	42	냄새 (Odor)	이취없을것	적합
14	카드뮴(Cd)	0.005㎎/ℓ이하	불검출	43	맛 (Taste)	이미없을것	적합
15	보론(B)	1.0㎎/ℓ이하	불검출	44	동 (Cu)	1.0㎎/ℓ이하	불검출
16	페놀 (Phenol)	0.005㎎/ℓ이하	불검출	45	색도 (Color)	5도 이하	불검출
17	다이아지논 (Diazinon)	0.02㎎/ℓ이하	불검출	46	세제 (음이온계면활성제:ABS)	0.5㎎/ℓ이하	불검출
18	파라티온 (Parathion)	0.06㎎/ℓ이하	불검출	47	수소이온농도 (pH)	5.8～8.5	7.2
19	페니트로티온 (Fenitrothion)	0.04㎎/ℓ이하	불검출	48	아연 (Zn)	3.0㎎/ℓ이하	0.0025
20	카바릴 (Carbaryl)	0.07㎎/ℓ이하	불검출	49	염소이온 (Cl-)	250㎎/ℓ이하	12
21	1.1.1-트리클로로에탄 (1.1.1-TCE)	0.1㎎/ℓ이하	불검출	50	증발잔유물 (TS)	500㎎/ℓ이하	95
22	테트라클로로에틸렌 (PCE)	0.01㎎/ℓ이하	불검출	51	철 (Fe)	0.3㎎/ℓ이하	불검출
23	트리클로로에틸렌 (TCE)	0.03㎎/ℓ이하	불검출	52	망간 (Mn)	0.3㎎/ℓ이하	0.0068
24	디클로로메탄 (Dichloromethane)	0.02㎎/ℓ이하	불검출	53	탁도 (Turbidity)	0.3 NTU이하	0.084
25	벤젠 (Benzene)	0.01㎎/ℓ이하	불검출	54	황산이온 (SO4-2)	200㎎/ℓ이하	12
26	톨루엔 (Toluene)	0.7㎎/ℓ이하	불검출	55	알루미늄 (Al)	0.2㎎/ℓ이하	불검출
27	에틸벤젠 (Ethyle benzene)	0.3㎎/ℓ이하	불검출	56	디브로모클로로메탄 (Dibromochloromethane)	0.1㎎/ℓ이하	0.0021
28	크실렌 (Xylene)	0.5㎎/ℓ이하	불검출	57	브로모디클로로메탄 (Bromodichloromethane)	0.03㎎/ℓ이하	0.00774
29	1.1-디클로로에틸렌 (1.1-Dichloro ethylene)	0.03㎎/ℓ이하	불검출	판 정		적 합