수용가 수도꼭지 수질검사 결과 (11월)

◎ 채수위치 (노후관) : 10항목, 매월검사 (8개소)

번호	주 소			검사항목	일반세균	총대장균군	분 원 성 대장균군	암모니아성 질 소	유 리 잔류염소	동	아연	염소이온	철	망간	비고
				수질기준	100CFU/㎖ 이하	불검출/ 100㎖	불검출/ 100㎖	0.5㎎/L이하	4.0㎎/L이하	1㎎/L이하	3㎎/L이하	250㎎/L 이하	0.3㎎/L이하	0.3㎎/L이하
(1)	내수읍	학평리	139	적합	0	불검출	불검출	불검출	0.1	불검출	0.0245	12	불검출	불검출
(2)	오창읍	양지리	371	적합	0	불검출	불검출	불검출	0.2	불검출	0.0115	12	불검출	불검출
(3)	미원면	내산리	94	적합	0	불검출	불검출	불검출	0.2	불검출	0.0074	7	불검출	불검출
(4)	남일면	효촌리	192	적합	0	불검출	불검출	불검출	0.2	불검출	0.0107	13	불검출	불검출
(5)	부용면	문곡리	1072-1	적합	0	불검출	불검출	불검출	0.05	불검출	0.056	12	불검출	불검출
(6)	강내면	월곡리	150-27	적합	0	불검출	불검출	불검출	0.2	불검출	0.0119	12	불검출	불검출
(7)	강외면	서평리	154	적합	0	불검출	불검출	불검출	0.2	불검출	0.0105	13	불검출	불검출
(8)	옥산면	오산리	754-2	적합	0	불검출	불검출	불검출	0.2	불검출	0.0075	12	불검출	불검출

◎ 채수위치 (일반관) : 4항목, 매월검사(19개소)

번호	주 소			검사항목	일반세균	총대장균군	분원성대장균군	유리잔류염소	비고
				수질기준	100CFU/㎖이하	불검출/100㎖	불검출/100㎖	4.0㎎/L이하
1	내수읍	마산리	171	적 합	0	불검출	불검출	0.2
2	내수읍	내수리	36	적 합	0	불검출	불검출	0.1
3	오창읍	탑리	301-13	적 합	0	불검출	불검출	0.2
4	오창읍	양청리	737-18	적 합	0	불검출	불검출	0.1
5	오창읍	각리	657-4	적 합	0	불검출	불검출	0
6	낭성면	이목리	120	적 합	0	불검출	불검출	0.2
7	미원면	미원리	570-11	적 합	0	불검출	불검출	0.3
8	가덕면	인차리	331	적 합	0	불검출	불검출	0.7
9	남일면	효촌리	37-3	적 합	0	불검출	불검출	0.05
10	남이면	척산리	606-21	적 합	0	불검출	불검출	0.05
11	문의면	미천리	114-79	적 합	0	불검출	불검출	0.2
12	부용면	부강리	138	적 합	0	불검출	불검출	0.1
13	강내면	탑연리	307	적 합	0	불검출	불검출	0.3
14	강내면	월곡리	150-7	적 합	0	불검출	불검출	0.3
15	강외면	봉산리	611-3	적 합	0	불검출	불검출	0.2
16	강외면	만수리	687	적 합	0	불검출	불검출	0.2
17	옥산면	오산리	223	적 합	0	불검출	불검출	0.2
18	옥산면	덕촌리	26-6	적 합	0	불검출	불검출	0.2
19	북이면	영하리	362	적 합	0	불검출	불검출	0