수용가 수도꼭지 수질검사 결과 (2월)

◎ 채수위치 (노후관) : 10항목, 매월검사 (8개소)

번호	주 소			검사항목	일반세균	총대장균군	분 원 성 대장균군	암모니아성 질 소	유 리 잔류염소	동	아연	염소이온	철	망간	비고
				수질기준	100CFU/㎖ 이하	불검출/ 100㎖	불검출/ 100㎖	0.5㎎/L이하	4.0㎎/L이하	1㎎/L이하	3㎎/L이하	250㎎/L 이하	0.3㎎/L이하	0.3㎎/L이하
(1)	내수읍	내수리	35	적합	0	불검출	불검출	불검출	0.3	불검출	불검출	12	불검출	불검출
(2)	오창읍	장대리	281-15	적합	0	불검출	불검출	불검출	0.15	불검출	불검출	12	불검출	불검출
(3)	미원면	내산리	94	적합	0	불검출	불검출	불검출	0.2	불검출	불검출	7	불검출	불검출
(4)	남일면	효촌리	46	적합	0	불검출	불검출	불검출	0.3	불검출	불검출	13	불검출	불검출
(5)	부용면	부강리	464	적합	27	불검출	불검출	불검출	0.15	불검출	불검출	18	0.059	불검출
(6)	강내면	월곡리	135-4	적합	0	불검출	불검출	불검출	0.4	불검출	0.0064	19	불검출	0.009
(7)	강외면	서평리	53	적합	0	불검출	불검출	불검출	0.3	불검출	불검출	13	불검출	0.005
(8)	옥산면	오산리	543-5	적합	0	불검출	불검출	불검출	0.15	불검출	불검출	13	불검출	불검출

◎ 채수위치 (일반관) : 4항목, 매월검사(21개소)

번호	주 소			검사항목	일반세균	총대장균군	분원성대장균군	유리잔류염소	비고
				수질기준	100CFU/㎖이하	불검출/100㎖	불검출/100㎖	4.0㎎/L이하
1	내수읍	마산리	170	적 합	0	불검출	불검출	0.3
2	내수읍	학평리	140	적 합	0	불검출	불검출	0.3
3	오창읍	학소리	272-7	적 합	0	불검출	불검출	0.2
4	오창읍	구룡리	417-5	적 합	0	불검출	불검출	0.3
5	오창읍	양청리	773-7	적 합	0	불검출	불검출	0.3
6	낭성면	이목리	120	적 합	0	불검출	불검출	0.2
7	미원면	미원1리	570-11	적 합	0	불검출	불검출	0.5
8	가덕면	인차리	120-1	적 합	0	불검출	불검출	0.5
9	남일면	쌍수리	104-1	적 합	0	불검출	불검출	0.4
10	남이면	척산3리	225-3	적 합	0	불검출	불검출	0.3
11	문의면	미천리	154-10	적 합	0	불검출	불검출	0.3
12	부용면	부강6리	138	적 합	0	불검출	불검출	0.3
13	강내면	월곡리	118	적 합	0	불검출	불검출	0.4
14	강내면	탑연리	172	적 합	0	불검출	불검출	0.4
15	강외면	오송리	54	적 합	0	불검출	불검출	0.3
16	강외면	만수리	639	적 합	0	불검출	불검출	0.7
17	강외면	연제리	790	적 합	0	불검출	불검출	0.7
18	옥산면	오산리	154-1	적 합	0	불검출	불검출	0.4
19	옥산면	덕촌리	87-2	적 합	0	불검출	불검출	0.4
20	북이면	용계1리	427	적 합	0	불검출	불검출	0.3
21	북이면	추학1리	463	적 합	0	불검출	불검출	0.15