수용가 수도꼭지 수질검사 결과 (3월)

◎ 채수위치 (노후관) : 10항목, 매월검사 (8개소)

번호	주 소			검사항목	일반세균	총대장균군	분 원 성 대장균군	암모니아성 질 소	유 리 잔류염소	동	아연	염소이온	철	망간	비고
				수질기준	100CFU/㎖ 이하	불검출/ 100㎖	불검출/ 100㎖	0.5㎎/L이하	4.0㎎/L이하	1㎎/L이하	3㎎/L이하	250㎎/L 이하	0.3㎎/L이하	0.3㎎/L이하
(1)	내수읍	마산리	149-2	적합	0	불검출	불검출	불검출	0.2	0.0095	불검출	12	불검출	불검출
(2)	오창읍	창리	116	적합	0	불검출	불검출	불검출	0.2	0.01	불검출	12	불검출	불검출
(3)	미원면	내산리	94	적합	0	불검출	불검출	불검출	0.3	불검출	불검출	7	불검출	불검출
(4)	남일면	효촌리	190-1	적합	0	불검출	불검출	불검출	0.3	0.0116	0.0042	12	불검출	불검출
(5)	부용면	부강리	464-38	적합	27	불검출	불검출	불검출	0.2	0.0101	0.006	12	불검출	불검출
(6)	강내면	월곡리	258-4	적합	0	불검출	불검출	불검출	0.4	0.0109	0.0027	12	불검출	0.009
(7)	강외면	동평리	140	적합	0	불검출	불검출	불검출	0.3	0.0112	불검출	12	불검출	0.005
(8)	옥산면	오산리	143	적합	0	불검출	불검출	0.05	0	0.011	0.0031	12	불검출	불검출

◎ 채수위치 (일반관) : 4항목, 매월검사(21개소)

번호	주 소			검사항목	일반세균	총대장균군	분원성대장균군	유리잔류염소	비고
				수질기준	100CFU/㎖이하	불검출/100㎖	불검출/100㎖	4.0㎎/L이하
1	내수읍	마산리	165-9	적 합	0	불검출	불검출	0.2
2	내수읍	학평리	155-22	적 합	0	불검출	불검출	0.3
3	오창읍	장대리	302-1	적 합	0	불검출	불검출	0.3
4	오창읍	구룡리	424-2	적 합	0	불검출	불검출	0.05
5	오창읍	각리	655-2	적 합	0	불검출	불검출	0.05
6	낭성면	이목리	120	적 합	0	불검출	불검출	0.2
7	미원면	미원1리	570-14	적 합	0	불검출	불검출	0.4
8	가덕면	인차리	398	적 합	0	불검출	불검출	0.1
9	남일면	화당리	84-3	적 합	0	불검출	불검출	0.2
10	남이면	외천리	65-43	적 합	0	불검출	불검출	0.3
11	문의면	미천리	257	적 합	0	불검출	불검출	0.3
12	부용면	부강리	434-15	적 합	0	불검출	불검출	0.2
13	강내면	월곡리	150-74	적 합	0	불검출	불검출	0.3
14	강내면	탑연리	301-1	적 합	0	불검출	불검출	0.4
15	강외면	오송리	54	적 합	0	불검출	불검출	0.4
16	강외면	연제리	758	적 합	0	불검출	불검출	0.3
17	강외면	만수리	617	적 합	0	불검출	불검출	0.4
18	옥산면	오산리	549	적 합	0	불검출	불검출	0
19	옥산면	덕촌리	87-2	적 합	0	불검출	불검출	0
20	북이면	영하리	361-1	적 합	0	불검출	불검출	0.2
21	북이면	추학리	362-3	적 합	0	불검출	불검출	0.1