수용가 수도꼭지 수질검사 결과 (4월)

◎ 채수위치 (노후관) : 10항목, 매월검사 (8개소)

번호	주 소			검사항목	일반세균	총대장균군	분 원 성 대장균군	암모니아성 질 소	유 리 잔류염소	동	아연	염소이온	철	망간	비고
				수질기준	100CFU/㎖ 이하	불검출/ 100㎖	불검출/ 100㎖	0.5㎎/L이하	4.0㎎/L이하	1㎎/L이하	3㎎/L이하	250㎎/L 이하	0.3㎎/L이하	0.3㎎/L이하
(1)	내수읍	마산리	13	적합	0	불검출	불검출	불검출	0.36	불검출	0.0048	14	불검출	불검출
(2)	오창읍	장대리	324	적합	0	불검출	불검출	불검출	0.49	불검출	불검출	14	불검출	불검출
(3)	미원면	미원리	295	적합	0	불검출	불검출	불검출	0.20	불검출	0.0060	9	불검출	불검출
(4)	남일면	고은리	598	적합	0	불검출	불검출	불검출	0.23	불검출	0.0275	14	불검출	불검출
(5)	부용면	부강리	723	적합	0	불검출	불검출	불검출	0.27	불검출	0.0139	14	0.059	불검출
(6)	강내면	월곡리	224-1	적합	0	불검출	불검출	불검출	0.43	불검출	불검출	14	불검출	불검출
(7)	강외면	오송리	221	적합	0	불검출	불검출	불검출	0.25	불검출	0.0050	14	0.105	불검출
(8)	옥산면	오산리	540-1	적합	0	불검출	불검출	불검출	0.14	불검출	불검출	14	불검출	불검출

◎ 채수위치 (일반관) : 4항목, 매월검사(21개소)

번호	주 소			검사항목	일반세균	총대장균군	분원성대장균군	유리잔류염소	비고
				수질기준	100CFU/㎖이하	불검출/100㎖	불검출/100㎖	4.0㎎/L이하
1	내수읍	은곡리	282	적 합	0	불검출	불검출	0.36
2	내수읍	학평리	140-3	적 합	0	불검출	불검출	0.42
3	오창읍	창리	2-1	적 합	0	불검출	불검출	0.46
4	오창읍	각리	639-7 백우환	적 합	0	불검출	불검출	0
5	오창읍	구룡리	408-12 김향	적 합	0	불검출	불검출	0.10
6	낭성면	이목리	120 신태호	적 합	0	불검출	불검출	0.20
7	미원면	미원1리	311-5 이건표	적 합	0	불검출	불검출	0.10
8	가덕면	인차리	274 이근무	적 합	0	불검출	불검출	1.66
9	남일면	효촌리	254-5 이경민	적 합	0	불검출	불검출	0.20
10	남이면	외천리	447-8 이종예	적 합	0	불검출	불검출	0.42
11	문의면	미천리	121-8	적 합	0	불검출	불검출	0.10
12	부용면	부강리	1046-5	적 합	0	불검출	불검출	0.33
13	강내면	탑연리	304	적 합	0	불검출	불검출	0.13
14	강내면	사인리	260-5	적 합	0	불검출	불검출	0.34
15	강외면	오송리	170	적 합	0	불검출	불검출	0.50
16	강외면	만수리	610	적 합	0	불검출	불검출	0.30
17	강외면	연제리	782	적 합	0	불검출	불검출	0.30
18	옥산면	오산리	163-5	적 합	0	불검출	불검출	0.28
19	옥산면	가락리	520	적 합	0	불검출	불검출	0.40
20	북이면	신대리	293	적 합	0	불검출	불검출	0.35
21	북이면	용계1리	497	적 합	0	불검출	불검출	0.37