수용가 수도꼭지 수질검사 결과 (6월)

◎ 채수위치 (노후관) : 10항목, 매월검사 (8개소)

번호	주 소			검사항목	일반세균	총대장균군	분 원 성 대장균군	암모니아성 질 소	유 리 잔류염소	동	아연	염소이온	철	망간	비고
				수질기준	100CFU/㎖ 이하	불검출/ 100㎖	불검출/ 100㎖	0.5㎎/L이하	4.0㎎/L이하	1㎎/L이하	3㎎/L이하	250㎎/L 이하	0.3㎎/L이하	0.3㎎/L이하
(1)	내수읍	풍정리	167	적합	0	불검출	불검출	불검출	0.05	불검출	0.0158	15	불검출	불검출
(2)	오창읍	장대리	77	적합	0	불검출	불검출	불검출	0.05	불검출	0.0119	15	불검출	불검출
(3)	미원면	미원리	561이철	적합	0	불검출	불검출	불검출	0.10	불검출	0.0096	8	불검출	불검출
(4)	남일면	효촌리	40	적합	0	불검출	불검출	불검출	0.05	불검출	0.0062	15	불검출	불검출
(5)	부용면	부강리	107-1 정상복	적합	0	불검출	불검출	불검출	0.05	불검출	0.0125	14	불검출	불검출
(6)	강내면	탑연리	275-55	적합	0	불검출	불검출	불검출	0.05	불검출	0.0081	15	불검출	불검출
(7)	강외면	오송리	440	적합	0	불검출	불검출	불검출	0.05	불검출	0.0061	16	불검출	불검출
(8)	옥산면	오산리	540-3	적합	0	불검출	불검출	불검출	0.05	불검출	0.0061	15	불검출	불검출

◎ 채수위치 (일반관) : 4항목, 매월검사(21개소)

번호	주 소			검사항목	일반세균	총대장균군	분원성대장균군	유리잔류염소	비고
				수질기준	100CFU/㎖이하	불검출/100㎖	불검출/100㎖	4.0㎎/L이하
1	내수읍	마산리	197-3	적 합	0	불검출	불검출	0.05
2	내수읍	내수리	287-9	적 합	0	불검출	불검출	0.05
3	오창읍	장대리	322	적 합	0	불검출	불검출	0.05
4	오창읍	구룡리	423-3	적 합	0	불검출	불검출	0.05
5	오창읍	각리	652-6	적 합	0	불검출	불검출	불검출
6	낭성면	이목리	120	적 합	0	불검출	불검출	0.7
7	미원면	미원리	437 박원규	적 합	0	불검출	불검출	0.4
8	가덕면	인차리	216	적 합	0	불검출	불검출	0.7
9	남일면	효촌리	170	적 합	0	불검출	불검출	0.05
10	남이면	척산리	337-2 정동의	적 합	0	불검출	불검출	0.05
11	문의면	미천리	228-54	적 합	31	불검출	불검출	0.05
12	부용면	부강리	433 박병선	적 합	0	불검출	불검출	0.05
13	강내면	월곡리	150-6	적 합	0	불검출	불검출	0.05
14	강내면	월곡리	272-2	적 합	0	불검출	불검출	0.05
15	강외면	오송리	247-1	적 합	0	불검출	불검출	0.05
16	강외면	만수리	668	적 합	0	불검출	불검출	0.05
17	강외면	연제리	781	적 합	0	불검출	불검출	0.05
18	옥산면	오산리	582-14	적 합	0	불검출	불검출	0.05
19	옥산면	오산2리	227	적 합	0	불검출	불검출	0.05
20	북이면	용계1리	497-2 이성전	적 합	0	불검출	불검출	0.05
21	북이면	화상1리	178 임언년	적 합	0	불검출	불검출	0.05