수용가 수도꼭지 수질검사 결과 (7월)

◎ 채수위치 (노후관) : 10항목, 매월검사 (8개소)

번호	주 소			검사항목	일반세균	총대장균군	분 원 성 대장균군	암모니아성 질 소	유 리 잔류염소	동	아연	염소이온	철	망간	비고
				수질기준	100CFU/㎖ 이하	불검출/ 100㎖	불검출/ 100㎖	0.5㎎/L이하	4.0㎎/L이하	1㎎/L이하	3㎎/L이하	250㎎/L 이하	0.3㎎/L이하	0.3㎎/L이하
(1)	내수읍	내수리	36-3	적합	0	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	0.0187	11	불검출	불검출
(2)	오창읍	창리	64박태수	적합	0	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	0.0132	11	불검출	불검출
(3)	미원면	미원리	311-5	적합	0	불검출	불검출	불검출	0.3	불검출	0.0077	5	불검출	불검출
(4)	남일면	고은리	453-33	적합	81	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	0.0136	11	불검출	불검출
(5)	부용면	부강리	471-2	적합	5	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	0.0174	12	불검출	불검출
(6)	강내면	탑연리	275-55	적합	0	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	0.0523	12	불검출	불검출
(7)	강외면	오송리	222 반우창	적합	0	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	0.0372	13	불검출	불검출
(8)	옥산면	오산리	540-1	적합	0	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	0.0196	13	불검출	불검출

◎ 채수위치 (일반관) : 4항목, 매월검사(21개소)

번호	주 소			검사항목	일반세균	총대장균군	분원성대장균군	유리잔류염소	비고
				수질기준	100CFU/㎖이하	불검출/100㎖	불검출/100㎖	4.0㎎/L이하
1	내수읍	은곡리	251-22	적 합	0	불검출	불검출	불검출
2	내수읍	학평리	140-3	적 합	5	불검출	불검출	불검출
3	오창읍	장대리	324 민경춘	적 합	0	불검출	불검출	불검출
4	오창읍	구룡리	423-3 박상순	적 합	0	불검출	불검출	불검출
5	오창읍	각리	808-5 함예영	적 합	8	불검출	불검출	불검출
6	낭성면	이목리	120	적 합	10	불검출	불검출	0.1
7	미원면	미원리	295	적 합	0	불검출	불검출	0.2
8	가덕면	인차리	319	적 합	0	불검출	불검출	0.3
9	남일면	효촌리	33	적 합	33	불검출	불검출	불검출
10	남이면	척산리	608 홍갑기	적 합	6	불검출	불검출	불검출
11	문의면	미천5리	228-77 신영일	적 합	6	불검출	불검출	불검출
12	부용면	부강6리	138	적 합	11	불검출	불검출	불검출
13	강내면	탑연리	304	적 합	0	불검출	불검출	불검출
14	강내면	탑연리	275-4 박웅연	적 합	0	불검출	불검출	불검출
15	강외면	오송리	246-2 김기찬	적 합	0	불검출	불검출	불검출
16	강외면	연제리	791 장성연	적 합	0	불검출	불검출	불검출
17	강외면	만수리	605	적 합	0	불검출	불검출	불검출
18	옥산면	오산리	249	적 합	0	불검출	불검출	불검출
19	옥산면	가락리	736	적 합	0	불검출	불검출	불검출
20	북이면	신대리	4-8 유종열	적 합	0	불검출	불검출	불검출
21	북이면	용계리	497-2 이성진	적 합	0	불검출	불검출	불검출