수용가 수도꼭지 수질검사 결과 (8월)

◎ 채수위치 (노후관) : 10항목, 매월검사 (8개소)

번호	주 소			검사항목	일반세균	총대장균군	분 원 성 대장균군	암모니아성 질 소	유 리 잔류염소	동	아연	염소이온	철	망간	비고
				수질기준	100CFU/㎖ 이하	불검출/ 100㎖	불검출/ 100㎖	0.5㎎/L이하	4.0㎎/L이하	1㎎/L이하	3㎎/L이하	250㎎/L 이하	0.3㎎/L이하	0.3㎎/L이하
(1)	내수읍	마산리	197	적합	0	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	0.005	16	불검출	불검출
(2)	오창읍	창리	64	적합	0	불검출	불검출	불검출	0.10	불검출	0.005	16	불검출	불검출
(3)	미원면	내산리	116	적합	0	불검출	불검출	불검출	0.20	불검출	불검출	8	불검출	불검출
(4)	남일면	효촌리	187-1	적합	0	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	15	불검출	불검출
(5)	부용면	부강1리	1000-1	적합	0	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	0.002	16	불검출	불검출
(6)	강내면	탑연리	304-1	적합	0	불검출	불검출	불검출	0.40	불검출	0.005	16	불검출	불검출
(7)	강외면	오송리	274-1	적합	0	불검출	불검출	불검출	0.40	불검출	0.006	16	불검출	불검출
(8)	옥산면	오산리	540-1	적합	0	불검출	불검출	불검출	0.05	불검출	0.005	16	불검출	불검출

◎ 채수위치 (일반관) : 4항목, 매월검사(21개소)

번호	주 소			검사항목	일반세균	총대장균군	분원성대장균군	유리잔류염소	비고
				수질기준	100CFU/㎖이하	불검출/100㎖	불검출/100㎖	4.0㎎/L이하
1	내수읍	학평리	152-23	적 합	0	불검출	불검출	0.10
2	내수읍	은곡리	251-76	적 합	8	불검출	불검출	불검출
3	오창읍	복현리	166 김식영	적 합	0	불검출	불검출	0.05
4	오창읍	양청리	663-4	적 합	0	불검출	불검출	0.10
5	오창읍	각리	652-7 최복례	적 합	0	불검출	불검출	불검출
6	낭성면	이목리	120	적 합	0	불검출	불검출	0.20
7	미원면	미원리	570-12	적 합	0	불검출	불검출	0.10
8	가덕면	인차리	397-1	적 합	5	불검출	불검출	불검출
9	남일면	효촌리	33	적 합	0	불검출	불검출	불검출
10	남이면	척산리	605	적 합	0	불검출	불검출	0.10
11	문의면	미천리	121-9	적 합	7	불검출	불검출	불검출
12	부용면	부강6리	124-6 안복용	적 합	0	불검출	불검출	불검출
13	강내면	탑연리	141-15	적 합	0	불검출	불검출	0.40
14	강내면	월곡리	158-1	적 합	0	불검출	불검출	0.30
15	강외면	오송리	275-27	적 합	0	불검출	불검출	0.40
16	강외면	연제리	704	적 합	0	불검출	불검출	0.30
17	강외면	연제리	523	적 합	0	불검출	불검출	0.30
18	옥산면	소로리	301-5	적 합	0	불검출	불검출	불검출
19	옥산면	소로리	290-3	적 합	0	불검출	불검출	0.05
20	북이면	신대리	4-5	적 합	0	불검출	불검출	0.05
21	북이면	용계리	504-15	적 합	0	불검출	불검출	0.05