수용가 수도꼭지 수질검사 결과 (10월)

◎ 채수위치 (노후관) : 10항목, 매월검사 (8개소)

번호	주 소			검사항목	일반세균	총대장균군	분 원 성 대장균군	암모니아성 질 소	유 리 잔류염소	동	아연	염소이온	철	망간	비고
				수질기준	100CFU/㎖ 이하	불검출/ 100㎖	불검출/ 100㎖	0.5㎎/L이하	4.0㎎/L이하	1㎎/L이하	3㎎/L이하	250㎎/L 이하	0.3㎎/L이하	0.3㎎/L이하
(1)	내수읍	형동리	478-2	적합	0	불검출	불검출	불검출	0.20	불검출	0.027	11	불검출	불검출
(2)	오창읍	장대리	253	적합	0	불검출	불검출	불검출	0.05	0.009	0.030	11	불검출	불검출
(3)	미원면	내산리	116	적합	0	불검출	불검출	불검출	0.05	불검출	0.020	12	불검출	불검출
(4)	남일면	효촌리	187-1	적합	12	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	0.016	5	불검출	불검출
(5)	부용면	부강6리	106-3	적합	0	불검출	불검출	불검출	0.05	불검출	0.013	12	불검출	불검출
(6)	강내면	탑연리	178-1	적합	0	불검출	불검출	불검출	불검출	0.025	0.053	12	불검출	불검출
(7)	강외면	봉산리	449	적합	0	불검출	불검출	불검출	0.20	0.010	0.059	12	불검출	불검출
(8)	옥산면	오산리	540	적합	0	불검출	불검출	0.01	0.05	0.009	0.031	12	0.05	불검출

◎ 채수위치 (일반관) : 4항목, 매월검사(21개소)

번호	주 소			검사항목	일반세균	총대장균군	분원성대장균군	유리잔류염소	비고
				수질기준	100CFU/㎖이하	불검출/100㎖	불검출/100㎖	4.0㎎/L이하
1	내수읍	은곡리	184-4	적 합	0	불검출	불검출	0.05
2	내수읍	풍정리	275-2	적 합	0	불검출	불검출	불검출
3	오창읍	장대리	324	적 합	0	불검출	불검출	0.05
4	오창읍	각리	651-3	적 합	0	불검출	불검출	0.05
5	오창읍	양청리	664-2	적 합	0	불검출	불검출	0.05
6	낭성면	이목리	120	적 합	0	불검출	불검출	0.10
7	미원면	미원리	560-19	적 합	0	불검출	불검출	0.80
8	가덕면	인차리	277	적 합	0	불검출	불검출	4.00
9	남일면	효촌리	33	적 합	8	불검출	불검출	불검출
10	남이면	척산리	618	적 합	0	불검출	불검출	0.05
11	문의면	미천리	114-18	적 합	0	불검출	불검출	0.30
12	부용면	부강3리	460-5	적 합	0	불검출	불검출	불검출
13	강내면	탑연리	305-2	적 합	0	불검출	불검출	0.30
14	강내면	탑연리	279-9	적 합	0	불검출	불검출	0.40
15	강외면	오송리	246-50	적 합	0	불검출	불검출	0.40
16	강외면	만수리	580	적 합	0	불검출	불검출	0.30
17	강외면	연제리	826	적 합	0	불검출	불검출	0.40
18	옥산면	덕촌리	191	적 합	0	불검출	불검출	불검출
19	옥산면	오산리	527	적 합	0	불검출	불검출	0.05
20	북이면	용계리	497	적 합	0	불검출	불검출	0.05
21	북이면	석성리	443	적 합	0	불검출	불검출	불검출