수용가 수도꼭지 수질검사 결과 (11월)

◎ 채수위치 (노후관) : 10항목, 매월검사 (8개소)

번호	주 소			검사항목	일반세균	총대장균군	분 원 성 대장균군	암모니아성 질 소	유 리 잔류염소	동	아연	염소이온	철	망간	비고
				수질기준	100CFU/㎖ 이하	불검출/ 100㎖	불검출/ 100㎖	0.5㎎/L이하	4.0㎎/L이하	1㎎/L이하	3㎎/L이하	250㎎/L 이하	0.3㎎/L이하	0.3㎎/L이하
(1)	내수읍	형동리	478-24	적합	0	불검출	불검출	0.01	0.05	불검출	0.013	11	불검출	불검출
(2)	오창읍	창리	66	적합	0	불검출	불검출	불검출	0.05	불검출	0.014	11	불검출	불검출
(3)	미원면	내산리	86	적합	0	불검출	불검출	불검출	0.10	불검출	0.015	7	불검출	불검출
(4)	남일면	효촌리	33	적합	21	불검출	불검출	불검출	0.05	불검출	0.008	11	불검출	불검출
(5)	부용면	부강2리	414-1	적합	0	불검출	불검출	불검출	0.05	불검출	0.014	12	불검출	불검출
(6)	강내면	월곡리	184-4	적합	0	불검출	불검출	불검출	0.25	불검출	0.012	11	불검출	불검출
(7)	강외면	궁평리	377	적합	0	불검출	불검출	불검출	0.15	불검출	0.010	11	불검출	불검출
(8)	옥산면	오산리	540-1	적합	0	불검출	불검출	불검출	0.05	불검출	0.012	11	불검출	불검출

◎ 채수위치 (일반관) : 4항목, 매월검사(21개소)

번호	주 소			검사항목	일반세균	총대장균군	분원성대장균군	유리잔류염소	비고
				수질기준	100CFU/㎖이하	불검출/100㎖	불검출/100㎖	4.0㎎/L이하
1	내수읍	마산리	197-4	적 합	0	불검출	불검출	0.05
2	내수읍	마산리	15-72	적 합	0	불검출	불검출	0.05
3	오창읍	장대리	324	적 합	0	불검출	불검출	0.05
4	오창읍	각리	648-6	적 합	0	불검출	불검출	0.10
5	오창읍	양청리	749-17	적 합	0	불검출	불검출	0.10
6	낭성면	이목리	117	적 합	0	불검출	불검출	0.15
7	미원면	미원리	500-10	적 합	0	불검출	불검출	0.10
8	가덕면	인차리	319	적 합	0	불검출	불검출	불검출
9	남일면	효촌리	38-2	적 합	18	불검출	불검출	0.05
10	남이면	척산리	60	적 합	0	불검출	불검출	0.10
11	문의면	미천리	226	적 합	0	불검출	불검출	0.15
12	부용면	부강6리	713	적 합	0	불검출	불검출	0.05
13	강내면	월곡리	274	적 합	0	불검출	불검출	0.20
14	강내면	월곡리	280-1	적 합	0	불검출	불검출	0.15
15	강외면	오송리	143-42	적 합	0	불검출	불검출	0.15
16	강외면	만수리	632	적 합	0	불검출	불검출	0.30
17	강외면	연제리	794	적 합	0	불검출	불검출	0.30
18	옥산면	가락리	937-7	적 합	0	불검출	불검출	0.05
19	옥산면	오산리	532-7	적 합	0	불검출	불검출	0.05
20	북이면	용계리	497	적 합	0	불검출	불검출	0.05
21	북이면	신대1리	4-8	적 합	0	불검출	불검출	0.05