수용가 수도꼭지 수질검사 결과 (6월)

◎ 채수위치 (노후관) : 10항목, 매월검사 (8개소)

번호	주 소			검사항목	일반세균	총대장균군	분 원 성 대장균군	암모니아성 질 소	유 리 잔류염소	동	아연	염소이온	철	망간	비고
				수질기준	100CFU/㎖ 이하	불검출/ 100㎖	불검출/ 100㎖	0.5㎎/L이하	4.0㎎/L이하	1㎎/L이하	3㎎/L이하	250㎎/L 이하	0.3㎎/L이하	0.3㎎/L이하
(1)	내수읍	덕암리	618-99	적합	0	불검출	불검출	불검출	0.15	불검출	0.025	11	불검출	불검출
(2)	오창읍	장대리	253	적합	0	불검출	불검출	불검출	0.20	불검출	0.023	11	불검출	불검출
(3)	미원면	내산리	90	적합	0	불검출	불검출	불검출	0.05	불검출	0.007	11	불검출	불검출
(4)	남일면	송암리	450	적합	0	불검출	불검출	불검출	0.05	불검출	0.0062	15	불검출	불검출
(5)	부용면	부강4리	520-4	적합	0	불검출	불검출	불검출	0.20	불검출	0.014	11	불검출	불검출
(6)	강내면	탑연리	158-4	적합	0	불검출	불검출	불검출	0.70	불검출	0.020	11	불검출	불검출
(7)	강외면	오송리	222	적합	0	불검출	불검출	0.03	0.40	불검출	0.021	11	불검출	불검출
(8)	옥산면	오산리	540-1	적합	0	불검출	불검출	불검출	0.10	불검출	0.018	11	불검출	불검출

◎ 채수위치 (일반관) : 4항목, 매월검사(21개소)

번호	주 소			검사항목	일반세균	총대장균군	분원성대장균군	유리잔류염소	비고
				수질기준	100CFU/㎖이하	불검출/100㎖	불검출/100㎖	4.0㎎/L이하
1	내수읍	세교리	373-8	적 합	0	불검출	불검출	0.15
2	내수읍	비중리	418	적 합	0	불검출	불검출	0.15
3	오창읍	복현리	176	적 합	0	불검출	불검출	0.20
4	오창읍	양청리	674-2	적 합	0	불검출	불검출	0.30
5	오창읍	구룡리	403-9	적 합	0	불검출	불검출	0.30
6	낭성면	이목리	22	적 합	0	불검출	불검출	0.20
7	미원면	미원리	560-22	적 합	0	불검출	불검출	0.15
8	가덕면	인차리	319	적 합	0	불검출	불검출	0.05
9	남일면	효촌리	250-4	적 합	0	불검출	불검출	0.05
10	남이면	척산리	381	적 합	0	불검출	불검출	0.20
11	문의면	미천리	114-79	적 합	0	불검출	불검출	1.00
12	부용면	부강리	1024	적 합	0	불검출	불검출	0.30
13	강내면	월곡리	395-1	적 합	0	불검출	불검출	0.30
14	강내면	월곡리	304-1	적 합	0	불검출	불검출	0.0
15	강외면	오송리	103	적 합	0	불검출	불검출	0.25
16	강외면	연제리	712	적 합	0	불검출	불검출	0.70
17	강외면	만수리	617	적 합	0	불검출	불검출	0.70
18	옥산면	가락리	763-7	적 합	0	불검출	불검출	0.10
19	옥산면	오산리	532	적 합	0	불검출	불검출	0.20
20	북이면	용계2리	499	적 합	0	불검출	불검출	0.20
21	북이면	용계리	417	적 합	0	불검출	불검출	0.20