수용가 수도꼭지 수질검사 결과 (2월)

◎ 채수위치 (노후관) : 10항목, 매월검사 (8개소)

번호	주 소			검사항목	일반세균	총대장균군	분 원 성 대장균군	암모니아성 질 소	유 리 잔류염소	동	아연	염소이온	철	망간	비고
				수질기준	100CFU/㎖ 이하	불검출/ 100㎖	불검출/ 100㎖	0.5㎎/L이하	4.0㎎/L이하	1㎎/L이하	3㎎/L이하	250㎎/L 이하	0.3㎎/L이하	0.3㎎/L이하
(1)	내수읍	세교리	64	적합	0	불검출	불검출	불검출	0.40	불검출	0.013	12	불검출	불검출
(2)	오창읍	장대리	253	적합	0	불검출	불검출	불검출	0.40	불검출	0.009	12	불검출	불검출
(3)	미원면	내산리	72	적합	0	불검출	불검출	불검출	0	불검출	0.011	6	불검출	불검출
(4)	남일면	효촌4리	187-1	적합	0	불검출	불검출	불검출	0.20	불검출	0.005	12	불검출	불검출
(5)	부용면	부강리	472	적합	0	불검출	불검출	불검출	0.30	불검출	0.007	12	불검출	불검출
(6)	강내면	월곡리	150-71	적합	0	불검출	불검출	불검출	0.30	불검출	0.031	12	불검출	불검출
(7)	강외면	봉산리	429-2	적합	0	불검출	불검출	불검출	0.40	불검출	0.025	12	불검출	불검출
(8)	옥산면	가락리	754-2-1	적합	0	불검출	불검출	0.01	0.40	불검출	0.019	12	불검출	불검출

◎ 채수위치 (일반관) : 4항목, 매월검사(22개소)

번호	주 소			검사항목	일반세균	총대장균군	분원성대장균군	유리잔류염소	비고
				수질기준	100CFU/㎖이하	불검출/100㎖	불검출/100㎖	4.0㎎/L이하
1	내수읍	마산리	166-10	적 합	0	불검출	불검출	0.40
2	내수읍	형도일	478-13	적 합	0	불검출	불검출	0.40
3	오창읍	창리	108	적 합	0	불검출	불검출	0.40
4	오창읍	양청리	765-7	적 합	0	불검출	불검출	0.20
5	오창읍	각리	659-3	적 합	0	불검출	불검출	0.20
6	낭성면	이목리	5	적 합	0	불검출	불검출	0.20
7	미원면	미원리	229-2	적 합	0	불검출	불검출	0
8	가덕면	인차리	397-1	적 합	6	불검출	불검출	0
9	남일면	효촌리	12-1	적 합	0	불검출	불검출	0.30
10	남이면	척산리	122	적 합	0	불검출	불검출	0.20
11	문의면	미천리	154-15	적 합	0	불검출	불검출	0.40
12	현도면	죽암리	397	적 합	0	불검출	불검출	0.40
13	부용면	부강4리	474	적 합	0	불검출	불검출	0.40
14	강내면	사인리	246-2	적 합	0	불검출	불검출	0.20
15	강내면	사인리	105-2	적 합	0	불검출	불검출	0.20
16	강외면	오송리	53-2	적 합	0	불검출	불검출	0.40
17	강외면	만수리	677	적 합	0	불검출	불검출	0.40
18	강외면	연제리	78	적 합	0	불검출	불검출	0.20
19	옥산면	가락5리	763-8	적 합	0	불검출	불검출	0.30
20	옥산면	가락리	763-9	적 합	0	불검출	불검출	0.40
21	북이면	용계1리	497	적 합	0	불검출	불검출	0.40
22	북이면	신대리	4-8	적 합	0	불검출	불검출	0.30