수용가 수도꼭지 수질검사 결과 (3월)

◎ 채수위치 (노후관) : 10항목, 매월검사 (8개소)

번호	주 소			검사항목	일반세균	총대장균군	분 원 성 대장균군	암모니아성 질 소	유 리 잔류염소	동	아연	염소이온	철	망간	비고
				수질기준	100CFU/㎖ 이하	불검출/ 100㎖	불검출/ 100㎖	0.5㎎/L이하	4.0㎎/L이하	1㎎/L이하	3㎎/L이하	250㎎/L 이하	0.3㎎/L이하	0.3㎎/L이하
(1)	내수읍	덕암리	617-18	적합	0	불검출	불검출	불검출	0.2	불검출	0.010	11	불검출	불검출
(2)	오창읍	장대리	253	적합	0	불검출	불검출	불검출	0.3	불검출	0.009	11	불검출	불검출
(3)	미원면	내산리	116	적합	0	불검출	불검출	불검출	0	불검출	0.008	6	불검출	불검출
(4)	남일면	효촌리	33	적합	0	불검출	불검출	불검출	0.2	불검출	0.0065	11	불검출	불검출
(5)	부용면	부강리	138	적합	0	불검출	불검출	불검출	0.3	불검출	0.006	11	불검출	불검출
(6)	강내면	탑연리	304	적합	0	불검출	불검출	불검출	0.7	불검출	0.014	11	불검출	불검출
(7)	강외면	봉산리	465	적합	0	불검출	불검출	불검출	0.3	불검출	0.018	11	불검출	불검출
(8)	옥산면	오산리	540-1	적합	0	불검출	불검출	불검출	0.1	불검출	0.015	11	불검출	불검출

◎ 채수위치 (일반관) : 4항목, 매월검사(22개소)

번호	주 소			검사항목	일반세균	총대장균군	분원성대장균군	유리잔류염소	비고
				수질기준	100CFU/㎖이하	불검출/100㎖	불검출/100㎖	4.0㎎/L이하
1	내수읍	학평리	산3-2	적 합	0	불검출	불검출	0.20
2	내수읍	내수3리	223	적 합	0	불검출	불검출	0.20
3	오창읍	창리	66	적 합	0	불검출	불검출	0.40
4	오창읍	각리	652-4	적 합	0	불검출	불검출	0.20
5	오창읍	구룡리	421-1	적 합	0	불검출	불검출	0.20
6	낭성면	이목리	142	적 합	0	불검출	불검출	0.20
7	미원면	미원리	571-4	적 합	0	불검출	불검출	0
8	가덕면	인차리	319	적 합	10	불검출	불검출	0
9	남일면	효촌리	188-1	적 합	0	불검출	불검출	0.20
10	남이면	척산리	602-1	적 합	0	불검출	불검출	0.30
11	문의면	미천리	121-19	적 합	0	불검출	불검출	0.20
12	현도면	죽전리	355-1	적 합	0	불검출	불검출	0.30
13	부용면	부강리	538-8	적 합	0	불검출	불검출	0.20
14	강내면	월곡리	304	적 합	0	불검출	불검출	0.40
15	강내면	월곡리	214	적 합	0	불검출	불검출	0.40
16	강외면	오송리	60-72	적 합	0	불검출	불검출	0.40
17	강외면	만수리	627	적 합	0	불검출	불검출	0.30
18	강외면	연제리	803	적 합	0	불검출	불검출	0.20
19	옥산면	가락리	751-8	적 합	0	불검출	불검출	0.10
20	옥산면	오산리	543-11	적 합	0	불검출	불검출	0.10
21	북이면	신기리	243-15	적 합	0	불검출	불검출	0.20
22	북이면	석화리	146	적 합	0	불검출	불검출	0.40