수용가 수도꼭지 수질검사 결과 (7월)

◎ 채수위치 (노후관) : 10항목, 매월검사 (8개소)

번호	주 소		검사항목	일반세균	총대장균군	분 원 성 대장균군	암모니아성 질 소	유 리 잔류염소	동	아연	염소이온	철	망간	비고
			수질기준	100CFU/㎖ 이하	불검출/ 100㎖	불검출/ 100㎖	0.5㎎/L이하	4.0㎎/L이하	1㎎/L이하	3㎎/L이하	250㎎/L 이하	0.3㎎/L이하	0.3㎎/L이하
(1)	내수읍	비상리 226-6	적합	0	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	0.016	14	불검출	불검출
(2)	오창읍	진대리 322	적합	0	불검출	불검출	불검출	0.3	불검출	0.015	14	불검출	불검출
(3)	미원면	내산리 93-1	적합	13	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	0.020	8	불검출	불검출
(4)	남일면	고은리 505-1	적합	0	불검출	불검출	불검출	0.15	불검출	0.012	14	불검출	불검출
(5)	부용면	부강리 538-8	적합	0	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	0.017	14	불검출	불검출
(6)	강내면	탑연리 275-55	적합	0	불검출	불검출	불검출	0.30	불검출	0.017	14	불검출	불검출
(7)	강외면	오송리 140-40	적합	0	불검출	불검출	불검출	0.4	불검출	0.016	14	불검출	불검출
(8)	옥산면	오산리 540	적합	0	불검출	불검출	불검출	0.05	불검출	0.016	14	불검출	불검출

◎ 채수위치 (일반관) : 4항목, 매월검사(22개소)

번호	주 소		검사항목	일반세균	총대장균군	분원성대장균군	유리잔류염소	비고
			수질기준	100CFU/㎖이하	불검출/100㎖	불검출/100㎖	4.0㎎/L이하
1	내수읍	내수리 46-1	적 합	0	불검출	불검출	불검출
2	내수읍	풍정리 73-51	적 합	0	불검출	불검출	불검출
3	오창읍	일신리 281	적 합	0	불검출	불검출	0.30
4	오창읍	구룡리 432-9	적 합	0	불검출	불검출	0.20
5	오창읍	양청리 736-26	적 합	0	불검출	불검출	0.20
6	낭성면	이목리 120-3	적 합	0	불검출	불검출	0.15
7	미원면	미원리 303	적 합	7	불검출	불검출	불검출
8	가덕면	안치리 319	적 합	0	불검출	불검출	0.30
9	남일면	효촌리 33	적 합	0	불검출	불검출	불검출
10	남이면	의천리 67-3	적 합	0	불검출	불검출	0.15
11	문의면	미천리 121-17	적 합	0	불검출	불검출	0.15
12	현도면	죽암리 262	적 합	0	불검출	불검출	0.15
13	부용면	부강리 138	적 합	0	불검출	불검출	불검출
14	강내면	탑연리 170-3	적 합	0	불검출	불검출	0.30
15	강내면	월곡리 150-6	적 합	0	불검출	불검출	0.30
16	강외면	오송리 360-140	적 합	0	불검출	불검출	0.30
17	강외면	연제리 763	적 합	0	불검출	불검출	0.10
18	강외면	만두리 769	적 합	4	불검출	불검출	불검출
19	옥산면	가락리 737-2	적 합	0	불검출	불검출	불검출
20	옥산면	가락리 736	적 합	0	불검출	불검출	0.15
21	북이면	신대리 4-8	적 합	0	불검출	불검출	0.15
22	북이면	용계리 427	적 합	0	불검출	불검출	0.20